ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации (3 уровень квалификации)»

Пример оценочного средства разработан в рамках Комплекса мероприятий по развитию механизма независимой оценки квалификаций, по созданию и поддержке функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденного 01 марта 2017 года

2017

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1.Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2.Номер квалификации | 3 |
| 3.Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4.Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5.Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6.Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 7.Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 6 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 6 |
| 9.Требования безопасности к проведению оценочных средств | 6 |
| 10.Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 6 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 42 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 47 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 48 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, используемых при подготовке комплекта оценочных средств | 48 |

Состав примера оценочных средств

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации (3 уровень квалификации)

2. Номер квалификации: ________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации».», 16.029 (утв.  Приказом Минтруда России от 13.03.2017г. № 266н)

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| ТФ 3.2.1.Монтаж систем вентиляции, ас-пирации и пневмотранспорта З: Назначение каждого вида оборудова-ния, основных деталей и узлов систем вентиляции, аспирации и пневмотранс-порта З: Назначение и вилы слесарного ин-струмента для монтажа систем вентиля-ции, пневмотранспорта и аспирации З: Правила пользования технической документацией по организации и производству монтажных работ У: Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации У: Применять ручной и механизирован-ный слесарный инструмент для монтажа систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации У: Применять технологии монтажных работ систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта У: Изучать проект производства работ монтажа систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта | Каждое задание теоретического этапа экзамена оценивается дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Максимальное количество баллов за все блоки заданий: 40 Теоретический этап экзамена включает 40 задания и считается сданным при правильном выполнении 32 заданий | 1-17, 19-22, 25-32, 33-42, 44-46,48-77 задания с выбором от-вета. 79-120 задания с открытым ответом |
| ТФ 3.2.2. Монтаж систем кондиционирования воздуха З: Назначение и вилы слесарного инструмента для монтажа систем кондиционирования воздуха З: Назначения каждого вида оборудования, отдельных деталей и узлов системы кондиционирования воздуха У: Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для монтажа систем кондиционирования воздуха У: Применять технологии монтажа оборудования систем кондиционирования воздуха |  | 18, 23,24,32,43,47,78 задания с выбором ответа |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 79;

количество заданий с открытым ответом: 41;

количество заданий на установление соответствия:;

количество заданий на установление последовательности:  нет;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена:

90 мин.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| ТФ 3.2.1.Монтаж систем вентиляции, ас-пирации и пневмотранспорта У: Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации У: Применять ручной и механизирован-ный слесарный инструмент для монтажа систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации У: Применять технологии монтажных работ систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта У: Изучать проект производства работ монтажа систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта ТФ 3.2.2. Монтаж систем кондиционирования воздуха У: Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для монтажа систем кондиционирования воздуха У: Применять технологии монтажа оборудования систем кондиционирования воздуха | Учет скорости выполнения задания: время выполнения задания не более 4 часов Соответствие процесса и результата монтажа монтажной схеме, требованиям СП 7.13330.2013, СП 60.13330.2012, СП 73.13330.2012. | Задание на выполнение трудовых действий, трудовых функций в реальных или модельных условиях №1 Задание на выполнение трудовых действий, трудовых функций в реальных или модельных условиях №1 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

б)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа профессионального экзамена: Реальное (модельное) рабочее место, воздуховод, фланцы, монтажные прокладки, болты, болты гайки, инвентарные стропы, узлы и агрегаты системы кондиционирования воздуха, кронштейны, крепления

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

- Высшее образование.

- Опыт работы не менее 5 лет в области монтажа, ремонта и эксплуатации систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение :

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования   безопасности  к  проведению  оценочных  мероприятий  (при необходимости):

Проведение обязательного инструктажа на рабочем месте, обязательное использование средств индивидуальной защиты и пожаротушения

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1. Каким образом выполняется уклон участков воздуховодов, в которых возможно выпадение росы из транспортируемого влажного воздуха? Выберите правильный вариант ответа.

1. Уклон 0,01-0,015 в сторону дренирующих устройств;

2. Уклон 0,01-0,015 в направлении движения воздуха;

3. Допускается прокладка воздуховодов без уклона.

4. Допускается прокладка воздуховодов без уклона при скорости воздуха в воздуховоде более 8 м/с.

2. Каким образом должны располагаться гайки болтов во фланцевых соединениях?

1. С одной стороны фланца;

2. С разных сторон фланца в зависимости от условий монтажа

3. Не регламентировано

4. С трех сторон фланца

3. Где должны располагаться гайки болтов во фланцевых соединениях при установке болтов вертикально? Выберите правильный вариант ответа.

1. С нижней стороны соединения;

2. С верхней стороны соединения.

3. С разных сторон фланца в зависимости от условий монтажа.

4. Не регламентировано

4. На каком расстоянии устанавливаются крепления горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов (хомуты, подвески, опоры и др.) на бандажном бесфланцевом соединении при диаметре воздуховода круглого сечения или размере большей стороны воздуховода прямоугольного сечения 400 мм? Выберите правильный вариант ответа.

1. На расстоянии не более 3 м одно от другого.

2. На расстоянии не более 4 м одно от другого.

3. На расстоянии не более 5 м одно от другого.

4. Расстояния должны назначаться рабочей документацией.

5. На каком расстоянии устанавливаются крепления горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов (хомуты, подвески, опоры и др.) на бандажном бесфланцевом соединении при диаметре воздуховода круглого сечения или размере большей стороны воздуховода прямоугольного сечения 250 мм? Выберите правильный вариант ответа.

1. На расстоянии не более 3 м одно от другого.

2. На расстоянии не более 4 м одно от другого.

3. На расстоянии не более 5 м одно от другого.

4. На расстоянии, назначенным рабочей документацией.

6. На каком расстоянии устанавливаются крепления горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов (хомуты, подвески, опоры и др.) на фланцевом соединении при диаметре воздуховода круглого сечения или размере большей стороны воздуховода прямоугольного сечения 1000 мм? Выберите правильный вариант ответа.

1. На расстоянии не более 3 м одно от другого;

2. На расстоянии не более 4 м одно от другого;

3. На расстоянии не более 5 м одно от другого;

4. На расстоянии не более 6 м одно от другого;

5. На расстоянии, назначенным рабочей документацией.

7. На каком расстоянии устанавливаются крепления горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов (хомуты, подвески, опоры и др.) на фланцевом соединении при диаметре воздуховода круглого сечения или размере большей стороны воздуховода прямоугольного сечения 2500 мм? Выберите правильный вариант ответа.

1. На расстоянии не более 3 м одно от другого;

2. На расстоянии не более 4 м одно от другого;

3. На расстоянии не более 5 м одно от другого;

4. На расстоянии не более 6 м одно от другого;

5. На расстоянии, назначенным рабочей документацией..

8. На каком расстоянии устанавливаются крепления изолированных горизонтальных металлических воздуховодов (хомуты, подвески, опоры и др.)? Выберите правильный вариант ответа.

1. На расстоянии не более 3 м одно от другого.

2. На расстоянии не более 4 м одно от другого.

3. На расстоянии не более 5 м одно от другого.

4. На расстоянии не более 6 м одно от другого.

5. На расстоянии, назначенным рабочей документацией..

9. На каком расстоянии устанавливаются крепления вертикальных металлических неизолированных воздуховодов на фланцевом соединении при диаметре воздуховода круглого сечения или размере большей стороны воздуховода прямоугольного сечения 500 мм? Выберите правильный вариант ответа.

1. На расстоянии не более 3 м одно от другого;

2. На расстоянии не более 4,5 м одно от другого;

3. На расстоянии не более 5 м одно от другого;

4. На расстоянии не более 6 м одно от другого;

5. На расстоянии, назначенным рабочей документацией..

10. На каком расстоянии следует устанавливать крепления вертикальных металлических воздуховодов внутри помещений с высотой этажа более 4,5 м? Выберите правильный вариант ответа.

1. На расстоянии не более 2 м одно от другого.

2. На расстоянии не более 3 м одно от другого.

3. На расстоянии не более 4 м одно от другого.

4. На расстоянии не более 5 м одно от другого.

5. На расстоянии, назначенным рабочим проектом.

6. Крепления устанавливаются в междуэтажных перекрытиях и в середине этажа.

11. Укажите допустимое отклонение воздуховодов от вертикали. Выберите правильный вариант ответа.

1. Отклонение не должно превышать 1 мм на 1 м длины воздуховода;

2. Отклонение не должно превышать 2 мм на 1 м длины воздуховода;

3. Отклонение не должно превышать 3 мм на 1 м длины воздуховода;

4. Отклонение не должно превышать 4 мм на 1 м длины воздуховода;

5. Отклонение не нормируется.

12. Укажите правильный вариант крепления свободно подвешиваемых воздуховодов при длине подвески 1,5 м.

1. Вариант 1

2. Вариант 2

3. Вариант 1 и вариант 2

4. Оба варианта неправильные

13. Укажите правильный вариант крепления свободно подвешиваемых воздуховодов при длине подвески 1,8 м.

1. Вариант 1

2. Вариант 2

3. Вариант 1 и вариант 2

4. Оба варианта неправильные

14. Укажите правильный вариант применения гибкого воздуховода.

1. Гибкий воздуховод применяется в качестве прямого звена (вариант 1).

2. Гибкий воздуховод применяется для присоединения воздухораспределителя (вариант 2).

3. Оба варианта применения гибкого воздуховода правильные.

4, Оба варианта применения гибкого воздуховода неправильные

15. Воздуховоды из полимерной пленки должны подвешиваться на стальных кольцах из проволоки диаметром 3-4 мм. На каком расстоянии воздуховоды должны располагаться друг от друга? Выберите правильный вариант ответа.

1. Не более 1 м друг от друга.

2. Не более 1,5 м друг от друга.

3. Не более 2 м друг от друга.

4. Не более 3 м друг от друга.

16. Воздуховоды из полимерной пленки должны подвешиваться на стальных кольцах из проволоки диаметром 3–4 мм. Каким должен быть диаметр колец? Выберите правильный вариант ответа.

1. На 2-3 мм больше диаметра воздуховода.

2. На 5 мм больше диаметра воздуховода.

3. На 10% больше диаметра воздуховода.

3. На 20% больше диаметра воздуховода.

17. Каким должен быть размер ячеек металлической сетки, защищающей всасывающее отверстие вентилятора, не присоединенное к воздуховоду? Выберите правильный вариант ответа.

1. Не более 20х20 мм.

2. Не более 30х30 мм.

3. Не более 70х70 мм.

4. Не более 50х50 мм.

18. Каким образом должны собираться блоки, камеры и узлы кондиционеров? Выберите правильный вариант ответа.

1. Воздухонагреватели - на прокладках из сертифицированного материала с теплостойкостью, соответствующей температуре теплоносителя,  остальные элементы – на прокладках из ленточной резины толщиной 3-4 мм, поставляемой  в комплекте с оборудованием.

2. Воздухонагреватели - на прокладках из шнурового асбеста, остальные элементы – на прокладках из ленточной резины толщиной 3-4 мм, поставляемой в комплекте с оборудованием.

3. Воздухонагреватели и остальные элементы - на прокладках, поставляемых в комплекте с оборудованием.

4. Воздухонагреватели - на прокладках из листового асбеста, остальные элементы – на прокладках из ленточной резины толщиной 3-4 мм, поставляемой в комплекте с оборудованием.

19. Какова максимальная длина укрупненных блоков горизонтальных воздуховодов, соединяемых на фланцах, при монтаже систем? Выберите правильный вариант ответа.

1. Не более 12 м;

2. Не более 15 м;

3. Не более 18 м;

4. Не более 20 м;

5. Не более 24 м.

20. Какие показатели контролируются при разметке мест установки средств крепления воздуховодов? Выберите правильный вариант ответа.

1. Горизонтальность, вертикальность линии, на которой производится установка креплений.

2. Шаг установки креплений.

3. Комплектность средств установки креплений.

4. Правильность разметки. Соответствие проекту.

21. Какие показатели контролируются при выверке смонтированных воздуховодов и их окончательном закреплении? Выберите правильный вариант ответа.

1. Соответствие проекту. Горизонтальность, вертикальность установки воздуховодов.

2. Горизонтальность вертикальность установки. Плотность охвата воздуховодов хомутами.

3. Горизонтальность установки воздуховодов и соблюдение уклонов в разводящих участках воздуховодов. Плотность охвата воздуховода хомутами. Надежность и внешний вид креплений.

4. Надежность и внешний вид креплений, качество сварки.

5. Плотность охвата воздуховодов хомутами, надежность и внешний вид креплений, качество покраски.

22. Какие инструменты должны применяться при контроле правильности основных размеров воздуховодов? Выберите правильный вариант ответа.

1. Рулетка измерительная; угольник поверочный 90°; штангенциркуль; угломер.

2. Линейка металлическая; рулетка измерительная; угольник поверочный 90°; штангенциркуль; угломер; шаблоны, изготовленные на заводе-изготовителе.

3. Линейка металлическая; рулетка измерительная; отвес; штангенциркуль; угломер; шаблоны, изготовленные на заводе-изготовителе.

4. Линейка металлическая; рулетка измерительная; штангенциркуль; угломер; отвес.

23. Какие инструменты должны применяться при операционном контроле монтажа центрального кондиционера? Выберите правильный вариант ответа.

1. Нивелир, рулетка измерительная; отвес М = 200 г; щуп; уровень l = 300 мм; метр стальной.

2. Рулетка измерительная; отвес М = 200 г; щуп; уровень l = 300 мм; метр стальной.

3. Рулетка измерительная; отвес М = 200 г; щуп; уровень l = 500 мм.

4. Нивелир, рулетка измерительная; угольник поверочный 90°; угломер; щуп; уровень l = 300 мм; метр стальной.

24. Какие показатели должны контролироваться при проверке правильности установки центрального кондиционера при операционном контроле монтажа? Выберите правильный вариант ответа.

1. Комплектность в соответствии с проектом и паспортом; горизонтальность и привязка фундамента и основания под кондиционер.

2. Горизонтальность, вертикальность кондиционера; прочность крепления к фундаменту.

3. Правильность привязки кондиционера к строительным конструкциям.

4. Плотность прилегания секций.

25. Каким должно быть минимальное монтажное расстояние X от строительных конструкций до стенки круглого воздуховода? Выберите правильный вариант ответа.

1. X=100 мм.

2. X=200 мм.

3. X=300 мм.

4. X=400 мм.

26. Каким должно быть минимальное монтажное расстояние X от строительных конструкций, выступающих за плоскость стены, до стенки круглого воздуховода? Выберите правильный вариант ответа.

1. X=50 мм.

2. X=100 мм.

3. X=150 мм.

4. X=200 мм.

27. Каким должно быть минимальное монтажное расстояние X от строительных конструкций до стенки прямоугольного воздуховода размерами 500х400 мм? Выберите правильный вариант ответа.

1. X=100 мм.

2. X=200 мм.

3. X=300 мм.

4. X=400 мм.

28. Каким должно быть минимальное монтажное расстояние X от строительных конструкций до стенки прямоугольного воздуховода размерами 600х400 мм? Выберите правильный вариант ответа.

1. X=100 мм.

2. X=200 мм.

3. X=300 мм.

4. X=400 мм.

29. Каким должно быть минимальное монтажное расстояние X от электропроводки до стенки круглого воздуховода? Выберите правильный вариант ответа.

1. X=100 мм;

2. X=200 мм;

3. X=300 мм;

4. X=400 мм.

30. Каким должно быть минимальное монтажное расстояние X от трубопроводов до стенки круглого воздуховода? Выберите правильный вариант ответа.

1. X=100 мм.

2. X=150 мм.

3. X=200 мм.

4. X=250 мм.

31. Каким должно быть минимальное монтажное расстояние X между стенками круглых воздуховодов, прокладываемых параллельно? Выберите правильный вариант ответа.

1. X=100 мм.

2. X=150 мм.

3. X=200 мм.

4. X=250 мм.

32. Каким должно быть минимальное монтажное расстояние X между стенками прямоугольных воздуховодов, прокладываемых параллельно? Выберите правильный вариант ответа.

1. X=100 мм.

2. X=150 мм.

3. X=200 мм.

4. X=250 мм.

33. В соответствии с каким документом/документами производят монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха? Выберите правильный вариант ответа.

1. В соответствии с проектом и требованиями действующих норм и правил.

2. В соответствии с проектом и монтажными чертежами.

3. В соответствии с техническим паспортом на оборудование.

4. В соответствии с проектом, требованиями действующих норм и правил, типовыми технологическими картами и заводскими инструкциями.

34. Какие требования предъявляются к крепежным элементам огнестойких воздуховодов (с нормируемыми пределами огнестойкости)? Выберите правильный вариант ответа.

1. Элементы креплений огнестойких воздуховодов выполняются с пределами огнестойкости по признаку потери несущей способности не ниже нормируемых для воздуховодов.

2. Элементы креплений огнестойких воздуховодов выполняются с пределами огнестойкости не ниже R120.

3. Элементы креплений огнестойких воздуховодов выполняются с пределами огнестойкости не ниже R150.

4. Элементы креплений огнестойких воздуховодов выполняются с пределами огнестойкости не ниже R200.

35. Какие показатели контролируются при установке радиальных вентиляторов с клиноременной передачей на раму с виброизоляторами? Выберите правильный вариант ответа.

1. Вертикальность по шкиву. Горизонтальность вала.

2. Горизонтальность рамы.

3. Равномерность осадки виброизоляторов.

4. Прочность крепления вентилятора к раме.

36. Какие показатели контролируются при подсоединении воздуховодов с установкой гибких вставок к радиальным вентиляторам? Выберите правильный вариант ответа.

1. Герметичность соединений. Отсутствие провисов в гибких вставках.

2. Отсутствие провисов в гибких вставках.

3. Горизонтальность гибких вставок.

4. Вертикальность гибких вставок.

37. Какой должна быть величина зазоров у собранного радиального вентилятора? Выберите правильный вариант ответа.

1. A=0,01D; B=0,04D; C=0,04D.

2. A=0,02D; B=0,05D; C=0,04D.

3. A=0,01D; B=0,05D; C=0,04D.

4. A=0,02D; B=0,04D; C=0,05D.

38. Какой должна быть величина радиального зазора между лопатками рабочего колеса и корпусом осевых вентиляторов? Выберите правильный вариант ответа.

1. Не должна превышать 0,5% диаметра рабочего колеса.

2. Не должна превышать 1% диаметра рабочего колеса.

3. Не должна превышать 0,5% длины лопаток.

4. Не должна превышать 1,5% длины лопаток.

39. Какие показатели контролируются при установке и креплении осевого вентилятора на металлические кронштейны? Выберите правильный вариант ответа.

1. Прочность опорных конструкций. Прочность крепления вентилятора к опорным конструкциям. Вертикальность. Горизонтальность.

2. Прочность опорных конструкций. Легкость вращения рабочего колеса вентилятора. Зазор между входным патрубком и рабочим колесом.

3. Отсутствие механических повреждений. Горизонтальность и вертикальность опорных конструкций.

4. Горизонтальность опорных конструкций. Прочность крепления вентилятора к опорным конструкциям.

40. Какие показатели контролируются при проверке работы осевого вентилятора? Выберите правильный вариант ответа.

1. Правильность направления и легкость вращения рабочего колеса.

2. Горизонтальность установки. Правильность направления и легкость вращения рабочего колеса.

3. Зазор между концами лопастей и обечайкой. Правильность направления и легкость вращения рабочего колеса.

4. Вертикальность установки. Правильность направления и легкость вращения рабочего колеса.

41. Какие показатели контролируются при установке корпуса радиального крышного вентилятора на стакан с креплением его анкерными болтами? Выберите правильный вариант ответа.

1. Прочность крепления вентилятора к опорным конструкциям. Вертикальность вала. Легкость вращения валов вентилятора и электродвигателя. Зазор между входным патрубком и рабочим колесом.

2. Отсутствие механических повреждений. Горизонтальность опорного фланца стакана.

3. Горизонтальность опорного фланца стакана. Прочность крепления вентилятора к опорным конструкциям. Вертикальность вала.

4. Горизонтальность опорного фланца стакана. Вертикальность вала. Легкость вращения валов вентилятора и электродвигателя.

42. Какие показатели контролируются при подсоединении самооткрывающегося клапана к радиальному крышному вентилятору? Выберите правильный вариант ответа.

1. Прочность крепления клапана.

2. Легкость хода клапана.

3. Герметичность клапана.

4. Отсутствие механических повреждений.

43. Какие показатели контролируются при монтаже вентиляторного агрегата центрального кондиционера? Выберите правильный вариант ответа.

1. Прочность крепления виброизоляторов к фундаменту, равномерность зазоров.

2. Горизонтальность установки виброоснования, качество применяемого металла.

3. Горизонтальность установки виброоснования. Прочность закрепления вентилятора к раме. Прочность крепления виброизоляторов к фундаменту и раме.

4. Прочность закрепления вентилятора к раме, качество фундамента.

5. Горизонтальность установки виброоснования. Прочность закрепления вентилятора к раме.

44. Каким образом должно выполняться присоединение трубопроводов к воздухонагревателям? Выберите правильный вариант ответа.

1. Только на сварке.

2. Только на фланцах.

3. Только на резьбе.

4. Только на сварке или на фланцах.

5. На фланцах, резьбе, сварке или сильфонной подводке из нержавеющих труб.

6. На фланцах, сварке или сильфонной подводке из нержавеющих труб.

45. С каким наклоном следует выполнять отверстия для прокладки коммуникаций во внешнюю зону? Выберите правильный вариант ответа.

1. 5°± 1° в сторону внешней зоны.

2. 5°± 1° в сторону внутренней зоны.

3. 10°± 1° в сторону внешней зоны.

4. 10°± 1° в сторону внутренней зоны.

46. При запуске вентилятора с закрытым воздушным клапаном на всасывающей стороне произошло смятие воздуховода размерами 2000х2000 мм (см. снимок). Какие меры следовало предпринять, чтобы этого не произошло? Выберите правильный вариант ответа.

1. Выполнить зиги с шагом 200-300 мм по периметру воздуховода.

2. Выполнить диагональные перегибы (зиги).

3. Установить наружные рамки жесткости.

4. Увеличить толщину стенки воздуховода.

47. Какое оборудование центрального кондиционера представлено на снимке? Выберите правильный вариант ответа.

1. Увлажнитель воздуха.

2. Воздухоосушитель.

3. Воздухонагреватель.

4. Воздухоохладитель.

48. Какое оборудование приточной вентиляционной установки представлено на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

1. Увлажнитель воздуха.

2. Воздухоосушитель.

3. Воздухоохладитель.

4. Пластинчатый утилизатор теплоты.

5. Роторный утилизатор теплоты.

49. Какие способы сварки следует применять для сварных соединений прямых участков и фасонных частей воздуховодов из тонколистовой кровельной и нержавеющей стали? Выберите правильный вариант ответа.

1. Плазменную.

2. Автоматическую дуговую под слоем флюса.

3. Полуавтоматическую дуговую под слоем флюса.

4. Автоматическую дуговую в среде углекислого газа.

5. Полуавтоматическую дуговую в среде углекислого газа.

6. Контактную дуговую.

7. Роликовую дуговую.

8. Ручную дуговую.

9. Все перечисленные.

51. Каким образом следует выполнять воздуховоды из листового алюминия и его сплавов толщиной до 1,5 мм? Выберите правильный вариант ответа.

1. На фальцах или сварке.

2. На сварке.

3. Не регламентировано.

4. На фальцах.

5. На зигах.

52. При каком размере стороны воздуховода прямоугольного сечения на прямых участках следует выполнять жесткости? Выберите правильный вариант ответа.

1. При стороне сечения более 200 мм;

2. При стороне сечения более 300 мм;

3. При стороне сечения более 400 мм;

4. При стороне сечения более 500 мм;

5. При стороне сечения более 1000 мм.

53. При каком размере стороны воздуховода прямоугольного сечения на прямых участках следует выполнять наружные рамки жесткости? Выберите правильный вариант ответа.

1. При стороне сечения более 500 мм;

2. При стороне сечения более 1000 мм;

3. При стороне сечения более 1500 мм;

4. При стороне сечения более 2000 мм.

54. С каким шагом необходимо устанавливать наружные рамки жесткости на прямых участках воздуховода прямоугольного сечения при стороне более 1000 мм? Выберите правильный вариант ответа.

1. Не более 500 мм;

2. Не более 750 мм

3. Не более 1000 мм;

4. Не более 1250 мм;

5. Не более 1500 мм;

6. Не более 2000 мм

55. Какой вид соединения металлических воздуховодов представлен на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

1. Одинарный лежачий фальц.

2. Двойной лежачий фальц.

3. Фальц с двойной отсечкой.

4. Фальц с защелкой.

5. Соединительной планкой.

6. На зигах.

7. Внахлестку.

56.  Какой вид соединения металлических воздуховодов представлен на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

1. Одинарный лежачий фальц.

2. Двойной лежачий фальц.

3. Фальц с двойной отсечкой.

4. Фальц с защелкой.

5. Соединительной планкой.

6. На зигах.

7. Внахлестку.

57. Какой вид соединения металлических воздуховодов представлен на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

.

1. Одинарный лежачий фальц.

2. Двойной лежачий фальц.

3. Фальц с двойной отсечкой.

4. Фальц с защелкой.

5. Соединительной планкой.

6. На зигах.

7. Внахлестку.

58. Какой вид соединения участков металлических воздуховодов представлен на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

1. Бандажное.

2. Ниппельное.

3. Муфтовое.

4. Фланцевое.

59. Какой вид соединения участков металлических воздуховодов представлен на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

1. Бандажное.

2. Ниппельное.

3. Муфтовое.

4. Фланцевое.

60. Какой вид соединения участков металлических воздуховодов представлен на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

1. Бандажное.

2. Ниппельное.

3. Муфтовое.

4. Фланцевое.

61. Какой способ закрепления шины на воздуховоде представлен на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

1. Заклепками

2. Саморезами.

3. Точечной сваркой.

4. Пуклевкой

62. Какой способ закрепления шины на воздуховоде представлен на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

1. Заклепками

2. Саморезами.

3. Точечной сваркой.

4. Пуклевкой

63. Каким образом выполняется крепление ниппеля (муфты)? Выберите правильный вариант ответа.

1. Крепление ниппеля (муфты) следует выполнять заклепками диаметром 4–5 мм или саморезами диаметром 4–5 мм через каждые 150–200 мм окружности, но не менее трех.

2. Крепление ниппеля (муфты) следует выполнять заклепками диаметром 4–5 мм или саморезами диаметром 4–5 мм через каждые 150–200 мм окружности, но не менее четырех.

3. Крепление ниппеля (муфты) следует выполнять заклепками или саморезами через каждые 150–200 мм окружности, но не менее трех.

4. Крепление ниппеля (муфты) следует выполнять заклепками или саморезами через каждые 150–200 мм окружности, но не менее четырех.

5. Крепление ниппеля (муфты) следует выполнять заклепками диаметром 4–5 мм или саморезами диаметром 4–5 мм через каждые 200–250 мм окружности, но не менее четырех.

64. Какой способ соединения круглых воздуховодов показан на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

1. Ниппельное.

2. Муфтовое.

3. Бандажное.

4. Телескопическое.

5. Фланцевое

65. Какой элемент вентиляционной сети представлен на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

1. Лючок для чистки воздуховодов.

2. Лючок для замера параметров воздуха.

3. Смотровой лючок.

4. Крепление для подвески воздуховодов.

66.Каким должно быть минимальное расстояние X от строительных конструкций до оси вертикального круглого воздуховода диаметром 600 мм? Выберите правильный вариант ответа.

1. X=400 мм;

2. X=500 мм;

3. X=600 мм;

4. X=700 мм.

67. Каким должно быть минимальное расстояние X от строительных конструкций до оси горизонтального прямоугольного воздуховода сечением 1000х600(h) мм? Выберите правильный вариант ответа.

1. X=600 мм;

2. X=700 мм;

3. X=800 мм;

4. X=900 мм.

5. X=1000 мм.

68. Какие размеры отверстий предусматриваются в стенах и перегородках зданий для прокладки воздуховодов? Выберите правильный вариант ответа.

Примечание: a, b – стороны прямоугольного воздуховода; d – диаметр круглого воздуховода.

1. Размеры отверстий: А=a+100 мм; B=b+100 мм; D=d+100 мм.

2. Если проектом не предусмотрены другие размеры, то: А=a+100 мм; B=b+100 мм; D=d+100 мм.

3. Размеры отверстий: А=a+150 мм; B=b+150 мм; D=d+150 мм.

4. Если проектом не предусмотрены другие размеры, то: А=a+150 мм; B=b+150 мм; D=d+150 мм.

5. Размеры отверстий: А=a+200 мм; B=b+200 мм; D=d+200 мм.

6. Если проектом не предусмотрены другие размеры, то: А=a+200 мм; B=b+200 мм; D=d+200 мм.

69. При какой скорости ветра не допускается выполнение вентиляционных работ на кровле зданий? Выберите правильный вариант ответа.

1. При скорости ветра 5 м/с и более;

2. При скорости ветра 10 м/с и более;

3. При скорости ветра 15 м/с и более;

4. При скорости ветра 20 м/с и более.

70. Какой вентилятор показан на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

1. Радиальный одностороннего всасывания.

2. Радиальный двухстороннего всасывания.

3. Осевой.

4. Диаметральный.

71. К какому типу вентиляторов относится конструкция, показанная на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

1. Канальный.

2. Крышный.

3. Осевой.

4. Диаметральный.

72. Какой вентилятор называется вентилятором правого вращения? Выберите правильный вариант ответа.

1. Если смотреть со стороны входа воздуха, то вентилятор, рабочее колесо которого вращается по часовой стрелке.

2. Если смотреть со стороны входа воздуха, то вентилятор, рабочее колесо которого вращается против часовой стрелки.

3. Если смотреть со стороны привода, то вентилятор, рабочее колесо которого вращается по часовой стрелке.

4. Если смотреть со стороны привода, то вентилятор, рабочее колесо которого вращается против часовой стрелки.

73. Укажите конструкцию нормально открытого клапана, устанавливаемого в стене шахты и показанного на рисунке. Выберите правильный вариант ответа.

1. Клапан противопожарный

2. Клапан дымовой

3. Обратный клапан

4. Дроссель клапан

5. Перекидной клапан

74. Укажите схему конструкции узла пересечения ограждающих конструкций огнестойкими воздуховодами. Выберите правильный вариант ответа.

Условные обозначения:

1 - Металлический воздуховод;

2 - Огнезащитное покрытие;

3 - Ограждающая конструкция толщиной m;

4 - Цементно-песчаный раствор толщиной L≥100 мм;

5 - Ребро жесткости.

75. Какие классы плотности воздуховодов установлены СП 60.13330.2012? Выберите правильный вариант ответа

1. A, B, С, Д

2. E

3. Нормальные

4. Плотные

76. К какой группе местных отсосов по конструкции и характеру локализации ими вредных веществ относятся вытяжные шкафы? Выберите правильный вариант ответа

1. Группа 1.

2. Группа 2.

3. Группа 3.

4. Группа 4.

77. Какой прибор соответствует данному условному обозначению в схеме автоматизации вентиляционной установки?  Выберите правильный вариант ответа.

1.  Датчик температуры

2.  Тепловое реле

3.  Реле температуры

4.  Показывающий термометр

5. Термопреобразователь

78. Какие признаки являются характерными для системы кондиционирования класса VRF (Variable Refrigerant Flow)? Выберите правильный вариант ответа.

1. Центральная мультизональная система кондиционирования непосред-ственного охлаждения с местными климатическими доводчиками

2. Местная мультизональная система кондиционирования непосредственного охлаждения с местными климатическими доводчиками

3. Центральная мультизональная система кондиционирования косвенного охлаждения с местными климатическими доводчиками

4. Центральная однозональная система кондиционирования косвенного охлаждения с местными климатическими доводчиками

79. Ответьте на вопрос: Когда выполняется установка указанных в рабочей документации закладных деталей в строительных конструкциях для крепления оборудования, воздуховодов и трубопроводов?

80.  Вставьте пропущенное значение: при строповке воздуховодов и вентоборудования более чем одним стропом угол между ветвями стропов не должен превышать….

81. Ответьте на вопрос: Сколько оттяжек следует применять при подъеме горизонтальных элементов вентсистем (укрупненные узлы воздуховодов)?

82. Ответьте на вопрос: Сколько оттяжек следует применять при подъеме вертикальных элементов вентсистем (секции кондиционеров, крышные вентиляторы, воздуховоды и др.)?

83. Ответьте на вопрос: Допускается ли транспортирование воздуховодов, деталей и вентоборудования с помощью ручных приспособлений?

84. Ответьте на вопрос: Каким способом изготавливаются воздуховоды прямоугольного сечения из тонколистовой кровельной стали размером большей стороны 2500 мм?

85. Ответьте на вопрос: Допускаются ли зиговые соединения элементов фасонных частей вентиляционных систем, транспортирующих воздух повышенной влажности?

86. Ответьте на вопрос: Как проверяется правильность установки прокладок во фланцевых соединениях воздуховодов?

87. Укажите, какие обозначения на креплениях горизонтальных и вертикальных воздуховодов.

88. Ответьте на вопрос: Как должна устанавливаться ручка управления дроссель-клапана?

89. Ответьте на вопрос: Какое оборудование представлено на рисунке?

90. Ответьте на вопрос: Что представлено на рисунке?

91. Укажите схему установки крышного вентилятора без сети на покрытии здания.

Схема 1

Схема 2

Схема 3

92. Укажите характеристики швов сварных соединений согласно обозначениям.

1.

2.

3.

4.

93. Укажите типы фальцевых соединений воздуховодов.

94. Укажите типы сварных соединений воздуховодов.

95. Укажите основные элементы приточно-вытяжной установки.

96. Ответьте на вопрос: Допускается ли монтаж воздуховодов, предназначенных для транспортирования увлажненного воздуха, с расположением продольных швов в нижней части воздуховода?

97. Ответьте на вопрос: Допускается ли прокладка участков воздуховодов, в которых возможно выпадение росы из транспортируемого влажного воздуха, без уклона?

98. Ответьте на вопрос: Допускается ли прокладка участков воздуховодов, в которых прокладки между шинами или фланцами выступают внутрь воздуховодов?

99. Ответьте на вопрос: Допускается ли крепление растяжек и подвесок непосредственно к фланцам воздуховода?

100. Ответьте на вопрос: Возможно ли применение гибкого воздуховода в качестве прямого звена?

101. Ответьте на вопрос: Нужно ли крепить к полу пружинные виброизоляторы при установке вентилятора?

102. Ответьте на вопрос: При наличии на фильтрующем материале матерчатого фильтра начеса последний должен быть расположен:

103. Ответьте на вопрос: Как проверяется вертикальность установленного оборудования и других элементов устройств?

104. Ответьте на вопрос: Какова минимальная толщина стенки огнестойкого воздуховода?

105. Ответьте на вопрос: Какой должна быть величина зазора между кромкой переднего диска рабочего колеса и кромкой входного патрубка радиального вентилятора в радиальном направлении?

106. Ответьте на вопрос: Укажите правильное положение меток при проверке балансировки рабочего колеса вентилятора.

107. Ответьте на вопрос: На каком расстоянии от уровня земли должны располагаться приемные устройства наружного воздуха?

108. Ответьте на вопрос: Допускается ли вместо вакуумирования использовать кратковременную продувку медных труб хладагентом, находящимся в компрессорно-конденсаторном блоке?

109. Ответьте на вопрос: Испытание на прочность при присоединении медных труб к испарительному блоку и компрессорно-конденсатному блоку должно проводиться в течение:

110. Соотнесите цифры с картинки  с элементами соединений из колонки А. Каждый элемент из колонки А может быть использован один раз, несколько раз или не использован вообще. Ответ запишите в таблицу.

| Колонка А (Название А) | Ответ |
| --- | --- |
| на зигах соединительная планка угловой одинарный лежачий лежачий с отсечкой стоячий двойной с отсечкой |  |

111. Соотнесите цифры с картинки с элементами соединений из колонки А. Каждый элемент из колонки А может быть использован один раз, несколько раз или не использован вообще. Ответ запишите в таблицу.

| Колонка А (Название А) | Ответ |
| --- | --- |
| Внахлестку встык с отбортовкой встык угловой |  |

112. Соотнесите элементы с картинки с элементами из колонки А. Каждый элемент из колонки А может быть использован один раз, несколько раз или не использован вообще. Ответ запишите в таблицу.

| Колонка А (Название А) | Ответ |
| --- | --- |
| заглушка отвод круглый 90° тройник ниппель врезка прямой участок переход односторонний переход двухсторонний муфта переход с круглого сечения на прямоугольное утка переход односторонний переход двухсторонний |  |

113. Укажите обозначения элементов вентиляционной сети.

Соотнесите элементы с картинки с элементами из колонки А. Каждый элемент из колонки А может быть использован один раз, несколько раз или не использован вообще. Ответ запишите в таблицу.

| Колонка А (Название А) | Ответ |
| --- | --- |
| отвод прямоугольный 90° заглушка врезка прямоугольная прямой участок врезка круглая утка переход односторонний с прямоугольного сечения на прямоугольное тройник переход односторонний с прямоугольного сечения на круглое переход двухсторонний муфта ниппель |  |

114. Укажите обозначения элементов вентиляционной сети.

Соотнесите картинки с элементами из колонки А. Каждый элемент из колонки А может быть использован один раз, несколько раз или не использован вообще. Ответ запишите в таблицу.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

| Колонка А (Название А) | Ответ |
| --- | --- |
| зонт вентиляционный перекидной клапан шумоглушитель ирисовый клапан дроссель клапан воздушный клапан обратный клапан дефлектор лепестковый обратный клапан шибер противопожарный клапан |  |

115. Соотнесите цифры с картинки с элементами из колонки А. Каждый элемент из колонки А может быть использован один раз, несколько раз или не использован вообще. Ответ запишите в таблицу.

| Колонка А (Название А) | Колонка Б (Название Б) |
| --- | --- |
| воздухонагреватель; приточный вентилятор; вытяжной вентилятор; клапан воздушный; фильтр воздушный; пластинчатый утилизатор теплоты; роторный утилизатор теплоты; шумоглушитель; увлажнитель воздуха; воздухоосушитель. |  |

116. Установите соответствие теплообменников:

Соотнесите цифры с картинки из колонки А с элементами из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз, несколько раз или не использован вообще. Соедините  линиями элементы и соответствующие им названия.

| Колонка А (Название А) | Колонка Б (Название Б) |
| --- | --- |
|  | электрический воздухонагреватель1 |
|  | воздухоохладитель |
|  | водяной воздухонагреватель |
|  | паровой воздухонагреватель |
|  | пластинчатый утилизатор теплоты |
|  | роторный утилизатор теплоты |

117. Соотнесите значения вспомогательных знаков с картинки из колонки А с элементами из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз, несколько раз или не использован вообще. Соедините линиями элементы и соответствующие им названия.

| Колонка А (Название А) | Колонка Б (Название Б) |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | выполнить местную обработку шва в его переходах к металлу |
|  | шов выполнить при монтаже изделия; |
|  | шов по замкнутой линии; |
|  | выпуклость шва снять; |
|  | шов прерывистый с шахматным расположением; |
|  | шов прерывистый с цепным расположением; |
|  | шов по незамкнутой линии; |
|  | знак, проставляемый перед размером катета; |

118. Вставьте пропущенное слово.

Специальное помещение для размещения приточных и вытяжных вентиляционных установок называется…...

119. Вставьте пропущенное слово.

Резьбоуплотнительная лента из фторопластового уплотнительного материала это ….

120. Ответьте на вопрос.

Допускается ли монтаж оборудования приточных вентиляционных камер без устройства гидроизоляции в местах их установки?

11.  Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов

теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о

допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального

экзамена:

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Всего 120 заданий. Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 40.

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от  32 и более.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

1. задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

трудовая функция:

ТФ 3.2.1.Монтаж систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта

Задание: Установить панель равномерного всасывания массой до 26 кг. Выверка установленной панели. Установка прокладок. Соединение фланцев с затяжкой болтов.

Условия выполнения задания:

место выполнения задания:

реальное (модельное) рабочее место;

максимальное время выполнения задания: 4 часа.

Вы можете воспользоваться: монтажная схема, панель равномерного всасывания, фланцы, монтажные прокладки, болты, гайки, инвентарные стропы, кронштейны, крепления

Критерии оценки: Учет скорости выполнения задания: время выполнения задания не более 4 часов.

Соответствие процесса и и результата  монтажа монтажной схеме, требованиям СП 7.13330.2013, СП 60.13330.2012, СП 73.13330.2012.

2. задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

трудовая функция:

ТФ 3.2.1.Монтаж систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта

Задание: Выполнить монтаж местного кондиционера.

Условия выполнения задания:

место выполнения задания:

реальное (модельное) рабочее место;

максимальное время выполнения задания: 5 часов.

Вы можете воспользоваться: монтажная схема, кондиционер, болты, гайки, инвентарные стропы, кронштейны, крепления, перфоратор, строительный уровень, медные трубы, гайки, дренажный шланг, теплоизоляционные рукава, гофрированные рукава, герметики и электрические кабели, фреон, лестница

Критерии оценки: Учет скорости выполнения задания: время выполнения задания не более 4 часов.

Соответствие процесса и и результата  монтажа монтажной схеме, требованиям СП 7.13330.2013, СП 60.13330.2012, СП 73.13330.2012.

13.  Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  квалификации:

Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  квалификации:

Положительное  решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации (3 уровень квалификации)» принимается при выполнении всех критериев оценки

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

# 1. СП 7.13330.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.

# 2. СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.

# 3. СП 73.13330.2012. Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85.

# 4. Пособие по производству и приемке работ при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха (к СНиП 3.05.01-85).

# 5. СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительный и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях.

# 6. СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011. «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха».

# 7. ГОСТ 22270-76. Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения.

# 8. ГОСТ 5976-90. Вентиляторы радиальные общего назначения. Общие технические условия.

# 9. ГОСТ 12.3.018-79. ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний.

# 10. ПТЭ ТЭ. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

# 11. СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

. СП 7.13330.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.

12. СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.

13. СП 73.13330.2012. Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85.

14. Пособие по производству и приемке работ при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха (к СНиП 3.05.01-85).

15. СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительный и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях.

16. СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011. «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха».

17. ГОСТ 22270-76. Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения.

18. ГОСТ 5976-90. Вентиляторы радиальные общего назначения. Общие технические условия.

19. ГОСТ 12.3.018-79. ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний.

20. ПТЭ ТЭ. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

21. СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.