ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации (4 уровень квалификации)»

Пример оценочного средства разработан в рамках Комплекса мероприятий по развитию механизма независимой оценки квалификаций, по созданию и поддержке функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденного 01 марта 2017 года

2017

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1.Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2.Номер квалификации | 3 |
| 3.Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4.Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5.Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6.Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 7.Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 9.Требования безопасности к проведению оценочных средств | 5 |
| 10.Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 32 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 38 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 39 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, используемых при подготовке комплекта оценочных средств | 39 |

Состав примера оценочных средств

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации (4 уровень квалификации)

2. Номер квалификации: ________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации».», 16.029 (утв.  Приказом Минтруда России от 13.03.2017г. № 266н)

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| ТФ 3.3.1 Выполнение особо сложных монтажных работ при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации З: Принципы работы монтируемых систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации З: Назначение и вилы слесарного инструмента для монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации У: Использовать измерительные приборы для контроля качества выполняемых особо сложных монтажных работ систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации У: Применять технологии монтажа оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | Количество баллов более 32. Каждое задание теоретического этапа экзамена будет оценено дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов)задания и считается сданным при правильном выполнении 32 заданий | 33,39,40,44,48,49,67-81 задания с выбором ответа, 103-108,114,115,120 задания с открытым ответом 41 задания на установление последовательности |
| ТФ 3.3.2. Проведение испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации З: Правила проведения испытаний смонтированного оборудования и систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации З: Методы проведения измерений гидравлических и аэродинамических характеристик смонтированного оборудования и систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации У: Соблюдать правила эксплуатации диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации У: Применять правила проведения испытаний смонтированного оборудования и систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |  | 1-3, 5-15,17,19-21,23-26,27-32,34-36,38,45-47,50,51,66 задания с выбором ответа 86-102,109,119 задания с открытым ответом 83,85 задания на установление последовательности |
| ТФ 3.3.3. Регулирование смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации для достижения проектных и паспортных характеристик З: Правила опробования, сборки и разборки, обкатки, пуска, регулирования и комплексного испытания смонтированного оборудования и систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации З: Принципы работы смонтированного оборудования и систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации З: Методики проведения регулирования смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации У: Обрабатывать результаты испытаний систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации У: Проводить регулирование аэродинамических характеристик вентиляционных сетей с помощью воздухораспределителей, дроссель-клапанов или многостворчатых клапанов в воздуховодах У: Пользоваться ручным и механизированным инструментом для подготовки к замерам аэродинамических характеристик систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |  | 4,16,18,37,52-65 задания с выбором ответа. 110-113,116-118 задания с открытым ответом 22,42,43,82,84 задания на установление последовательности |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 81;

количество заданий с открытым ответом: 35;

количество заданий на установление соответствия: нет;

количество заданий на установление последовательности:  8;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена:

90 мин.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| ТФ 3.3.2 Проведение испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации У.: Использовать диагностические и измерительные инструменты и приборы для проведения испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации У.: Соблюдать правила эксплуатации диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации У.: Применять правила проведения испытаний смонтированного оборудования и систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | Учет скорости выполнения задания: Время выполнения не более 2 часов. Соответствие процесса и результата СП 7.13330.2013, СП 60.13330.2012 СП 73.13330.2012 Учет скорости выполнения задания: Время выполнения не более 2 часов. Соответствие процесса и результата СП 7.13330.2013, СП 60.13330.2012 СП 73.13330.2012 Учет скорости выполнения задания: Время выполнения не более 2 часов. Соответствие процесса и результата Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011 (п.8.7), ГОСТ 12.3.018 Учет скорости выполнения задания: Время выполнения не более 2 часов. Соответствие процесса и результата Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011 (п.8.8) | Задание на выполнение трудовых действий, трудовых функций в реальных или модельных условиях №1 Задание на выполнение трудовых действий, трудовых функций в реальных или модельных условиях №2 Задание на выполнение трудовых действий, трудовых функций в реальных или модельных условиях №3 Задание на выполнение трудовых действий, трудовых функций в реальных или модельных условиях №3 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

б)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа профессионального экзамена: Реальное (модельное) рабочее место, вентиляционная сеть, вентилятор, форма акта на скрытые работы, паспорт вентиляционной системы.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

- Высшее образование.

- Опыт работы не менее 5 лет в области монтажа, ремонта и эксплуатации систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение :

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования   безопасности  к  проведению  оценочных  мероприятий  (при необходимости):

Проведение обязательного инструктажа на рабочем месте, обязательное использование средств индивидуальной защиты и пожаротушения

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1.На каком расстоянии от внешних стен здания, где расположена вентиляционная установка, измеряется уровень шума? Выберите правильный вариант ответа

1. На границе участков территории, наиболее приближенной к вентиляционным установкам, но не ближе 2 м от стен зданий.

2. Не ближе 1 м от стен зданий.

3. Непосредственно у вентиляционного патрубка.

4. На любом расстоянии от ограждающей конструкции здания.

2. Какое должно быть время измерения скорости движения и температуры воздуха в рабочей зоне помещения? Выберите правильный вариант ответа

1. Не менее 10 с.

2. Не менее 120 с.

3. Не более 30 с.

4. Не более 40 с.

3. В какой момент производится измерения параметров вибрации оборудования систем вентиляции и кондиционирования? Выберите правильный вариант ответа.

1. После наладки вентиляционной установки.

2. После наладки вентиляционной установки и до аэродинамической регулировки сети.

3. После наладки вентиляционной установки и аэродинамической регулировки сети.

4. Измерению подлежит каждое оборудование в составе вентиляционной установки.

4. В каком диапазоне должна обеспечиваться температура воздуха в помещении после наладки систем кондиционирования в режиме автоматического регулирования? Выберите правильный вариант ответа.

1. ±1 ˚С.

2. ±2 ˚С.

3. ±3 ˚С.

4. ±4 ˚С.

5. Сколько точек измерений принимается в мерном сечении круглого воздуховода диаметром 300 мм при измерении скоростей движения воздуха в воздуховодах? Выберите правильный вариант ответа.

1. Две точки.

2. Четыре точки.

3. Шесть точек.

4. Восемь точек.

6. Какое допускается отклонение от заданной в технических условиях эффективности очистки при испытаниях в процессе эксплуатации воздушного фильтра? Выберите правильный вариант ответа.

1. -3%.

2. -5%.

3. +3%.

4. +5%.

7. Какое количество точек принимается для отбора проб при измерении содержания веществ в потоке воздуха при длине аэрационного проема до 60 м? Выберите правильный вариант ответа.

1. 1 точка.

2. 2 точки.

3. 3 точки.

4. 4 точки.

5. 5 точек.

6. 7 точек

8. В какой период пусконаладочных работ по системам вентиляции и кондиционирования воздуха проводятся замеры уровней звукового давления в расчетных точках? Выберите правильный вариант ответа

1. В период индивидуальных испытаний систем.

2. В период комплексного опробования систем.

3. В период выполнения наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха на санитарно-гигиенические (технологические) условия воздушной среды

4. В период подготовительных работ к испытаниям систем.

9. В соответствии с каким нормативным документом разрабатывается методика проведений испытаний систем противодымной вентиляции? Выберите правильный вариант ответа

1. ГОСТ Р 53300.

2. СП 73.13330.2012.

3. СП 60.13330.2012.

4. СП 7.13130.2013

10. В какой период производят испытания вентиляционных сетей? Выберите правильный вариант ответа

1. До испытания вентиляторов, работающих в этой сети воздуховодов.

2. Одновременно с испытанием вентиляторов, работающих в этой сети воздуховодов.

3. После испытания вентиляторов, работающих в этой сети воздуховодов.

4. Время производства испытаний не регламентировано.

11. Сколько точек измерений принимается в мерном сечении прямоугольного воздуховода размерами 400х200 мм при измерении скоростей движения воздуха в воздуховодах? Выберите правильный вариант ответа.

1. Две точки.

2. Четыре точки.

3. Восемь точек.

4. Шестнадцать точек.

12. Какое допускается отклонение от заданной в технических условиях величины аэродинамического сопротивления при периодических испытаниях воздухонагревателей? Выберите правильный вариант ответа.

1. -10%.

2. -20%.

3. +10%.

4. +20%.

13. В каком режиме работы камеры орошения требуется при испытаниях измерять температуру воды, подаваемой на форсунки? Выберите правильный вариант ответа.

1. В изотермическом режиме.

2. В адиабатическом режиме.

3. В политропическом режиме.

4. В изобарном режиме.

14. Что нужно сделать при отсутствии прямолинейного участка необходимой длины при измерении скоростей движения воздуха в воздуховодах? Выберите правильный вариант ответа

1. Расположить мерное сечение в месте, делящем выбранный для измерения участок в отношении 3:1 в направлении движения воздуха.

2. Расположить мерное сечение в месте, делящем выбранный для измерения участок в отношении 2:1 в направлении движения воздуха.

3. Расположить мерное сечение в середине выбранного для измерения участка.

4. Измерения проводить не допускается. Следует принять меры по устройству прямолинейного участка необходимой длины.

15. Сколько точек измерений принимается в мерном сечении прямоугольного воздуховода размерами 600х400 мм при измерении скоростей движения воздуха в воздуховодах? Выберите правильный вариант ответа

1. Две точки.

2. Четыре точки.

3. Восемь точек.

4. Шестнадцать точек.

16. Какое допускаемое отклонение при испытаниях в процессе эксплуатации воздухонагревателей от заданной в технических условиях величины коэффициента теплопередачи? Выберите правильный вариант ответа

1. -5%;

2. -10%.

3. +5%.

4. +10%.

17. Какие требования предъявляется к расположению мерных сечений при измерении скоростей движения воздуха в воздуховодах? Выберите правильный вариант ответа.

1. Должны быть выбраны прямолинейные участки с расположением мерных сечений на расстояниях не менее шести гидравлических диаметров Dh (м), за местом возмущения потока (отводы, шиберы, диафрагмы и т. п.) и не менее двух гидравлических диаметров перед ним.

2. Должны быть выбраны участки с расположением мерных сечений на расстояниях не менее восьми гидравлических диаметров Dh (м), за местом возмущения потока (отводы, шиберы, диафрагмы и т. п.) и не менее трех гидравлических диаметров перед ним.

3. Нормативные требования к расположению мерных сечений не предъявляются

4. Должны быть выбраны участки с расположением мерных сечений на расстояниях не менее десяти гидравлических диаметров Dh (м), за местом возмущения потока (отводы, шиберы, диафрагмы и т. п.) и не менее трех гидравлических диаметров перед ним.

18. Какие допустимые расхождения могут быть между значениями расхода воздуха и полного давления вентилятора, полученные при замерах, с документацией производителя? Выберите правильный вариант ответа

1. 5%.

2. 10%.

3. 15%.

4. 20%

19. При каких условиях проводят испытания устройств естественной вытяжки? Выберите правильный вариант ответа

1. В любое время года.

2. При ветре не менее 5 м/с.

3 При разности температур воздуха в помещении и снаружи не меньше 15 °С.

4. При разности температур воздуха в помещении и снаружи не меньше 5 °С.

20. Какое должно быть время одного измерения вибрации вентиляционного оборудования? Выберите правильный вариант ответа

1. не менее 2 секунды.

2. не менее 5 секунд.

3. не менее 10 секунд.

4. не менее 15 секунд.

21. Какой показатель контролируется при проверке работы осевого вентилятора? Выберите правильный вариант ответа.

1. Правильность направления и легкость вращения рабочего колеса.

2. Вертикальность установки. Правильность направления и легкость вращения рабочего колеса.

3. Зазор между концами лопастей и обечайкой. Правильность направления и легкость вращения рабочего колеса.

4. Горизонтальность установки. Правильность направления и легкость вращения рабочего колеса.

22. Установите последовательность операций по наладке комбинированной системы кондиционирования воздуха.

Ответ запишите в виде 1-А, 2-Б и т.д.

| 1 | А регулируют местные устройства (кондиционеры, доводчики) на расчетные расходы воздуха и теплохолодоносителя |
| --- | --- |
| 2 | Б одновременно с испытаниями местных устройств на ассимиляцию тепло- избытков составляют воздушный баланс по теплоте и влаге и определяют общую тепловую нагрузку на СКВ; |
| 3 | В корректируют работу центрального кондиционера и местных устройств, обеспечивая с целью экономичности СКВ максимально возможную холодоотдачу доводчиков (местных кондиционеров) при отсутствии опасности выпадения кон- денсата. |
| 4 | Г выполняют испытание и регулировку центрального кондиционера и сети воздуховодов |
| 5 | Д выполняют испытание и регулировку вытяжных установок |

23. При какой скорости воздушного потока допускается применять комбинированный приемник давления для измерения динамического давления потока при измерении скоростей движения воздуха в воздуховодах? Выберите правильный вариант ответа

1. При скорости более 2 м/с.

2. При скорости более 3 м/с

3. При скорости более 4 м/с.

4. При скорости более 5 м/с.

24. Какое минимальное время должно пройти после включения в работу холодильной машины автономного кондиционера при испытаниях? Выберите правильный вариант ответа

1. Не менее 20 минут.

2. Не менее 30 минут.

3. Не менее 40 минут.

4. Не менее 1 часа.

25. При испытании каких теплообменников требуется построение процесса обработки воздуха на I-d-диаграмме? Выберите правильный вариант ответа

1. Водяного воздухонагревателя.

2. Парового воздухонагревателя.

3. Поверхностного воздухоохладителя.

4.Электрический калорифер

26. Сколько точек измерений принимается в мерном сечении круглого воздуховода диаметром 500 мм при измерении скоростей движения воздуха в воздуховодах? Выберите правильный вариант ответа

1. Две точки.

2. Четыре точки.

3. Шесть точек.

4. Восемь точек

.

27. Какое устройство приведено на рисунке? Выберите правильный вариант ответа

1. Приемник полного давления.

2. Комбинированный приемник давления.

3. Приемник статического давления.

4. Простая пылезаборная трубка.

5. Пылезаборная трубка нулевого типа.

28. Какие измерения выполняются в воздуховоде? Выберите правильный вариант ответа

1. Определение динамического давления.

2. Определение статического давления.

3. Определение полного давления.

4. Определение избыточного давления.

29. Укажите схему присоединения трубок комбинированного приемника давления к микроманометру типа ДМЦ при измерениях полного давления в воздуховоде на стороне всасывания вентилятора? Выберите правильный вариант ответа

1. Схема 1.

2. Схема 2.

3. Схема 3.

30. Укажите схему присоединения трубок комбинированного приемника давления к микроманометру типа ДМЦ при измерениях статического давления в воздуховоде на стороне всасывания вентилятора? Выберите правильный вариант ответа

1. Схема 1.

2. Схема 2.

3. Схема 3.

31. Укажите правильную зависимость для определения динамического давления средней скорости движения воздуха при измерении с помощью комбинированного приемника давления? Выберите правильный вариант ответа

Условные обозначения:

- динамическое давление средней скорости движения воздуха;

- динамическое давление в i-той точке;

- число точек измерений.

1.

2.

3.

4.

32. Укажите правильную зависимость для определения динамического давления вентилятора? Выберите правильный вариант ответа

Условные обозначения:

- динамическое давление вентилятора, Па;

- плотность перемещаемого воздуха, кг/м3;

L – расход воздуха, м3/с;

- площадь выходного отверстия вентилятора, м2;

- площадь входного отверстия вентилятора, м2.

1.

2.

3.

4. .

33. Какие классы плотности воздуховодов установлены СП 60.13330.2012? Выберите правильный вариант ответа

1. A, B,С,D

2. E

3. Нормальные

4. Плотные

34. Укажите продолжительность обкатки вентиляционного оборудования при индивидуальных испытаниях? Выберите правильный вариант ответа

1. 0,5 часа.

2. 1 час.

3. 4 часа.

4. 8 часов.

5. 24 часа.

35. Укажите допустимое падение давления при гидростатическом испытании систем теплоснабжения и холодоснабжения? Выберите правильный вариант ответа

1. Система признается выдержавшей испытание, если в течение 5 минут нахождения ее под пробными давлением падение давления не превысит 0,02 МПа.

2. Система признается выдержавшей испытание, если в течение 15 минут нахождения ее под пробными давлением падение давления не превысит 0,02 МПа.

3. Система признается выдержавшей испытание, если в течение 5 минут нахождения ее под пробными давлением падение давления не превысит 0,01 МПа.

4. Система признается выдержавшей испытание, если в течение 15 минут нахождения ее под пробными давлением падение давления не превысит 0,01 МПа.

5. Система признается выдержавшей испытание, если в течение 15 минут нахождения ее под пробными давлением падение давления не превысит 0,02 МПа.

36. Укажите величину пробного давления при гидростатическом испытании систем теплоснабжения и холодоснабжения? Выберите правильный вариант ответа

1. 1,5 рабочего давления.

2. 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа в самой нижней точке системы.

3. 1,3 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа в самой нижней точке системы.

4. Пробное давление равно рабочему плюс 0,2 МПа.

37. В какой период пусконаладочных работ по системам вентиляции и кондиционирования воздуха проводится наладка на проектные расходы воздуха? Выберите правильный вариант ответа

1. В период индивидуальных испытаний систем.

2. В период комплексного опробования систем.

3. В период выполнения наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха на санитарно-гигиенические (технологические) условия воздушной среды.

4. В период подготовительных работ к испытаниям систем.

38. Укажите определение полного давления вентилятора? Выберите правильный вариант ответа

1. Разность абсолютных полных давлений потока при выходе из вентилятора и перед входом в него при определенной плотности газа (1,2 кг/м3).

2. Сумма абсолютных полных давлений потока при выходе из вентилятора и перед входом в него при определенной плотности газа (1,2 кг/м3).

3. Сумма статического и динамического давления в нагнетательном патрубке вентилятора при определенной плотности газа (1,2 кг/м3).

4. Разность статических давлений потока при выходе из вентилятора и перед входом в него при определенной плотности газа (1,2 кг/м3).

39. Укажите скорость выпуска воздуха из щелей или отверстий воздушно-тепловых завес, устанавливаемых у наружных дверей административных и общественных зданий? Выберите правильный вариант ответа

1. Не более 6 м/с.

2. Не более 8 м/с.

3. Не более 10 м/с.

4. Не более 25 м/с.

40. Укажите скорость выпуска воздуха из щелей или отверстий воздушно-тепловых завес, устанавливаемых у ворот и технологических проемов? Выберите правильный вариант ответа.

1. Не более 8 м/с.

2. Не более 20 м/с.

3. Не более 25 м/с.

4. Не более 30 м/с.

41. Установите последовательность операций по монтажу  прецизионных кондиционеров. Ответ запишите в виде 1-А, 2-Б и т.д.

| 1 | А. монтаж трубопроводов системы удаления конденсата |
| --- | --- |
| 2 | Б. монтаж наружного блока |
| 3 | В. электроподключение |
| 4 | Г. подсоединение пленума |
| 5 | Д. монтаж трубопроводов хладагента |
| 6 | Е подключение водяных трубопроводов хладагента (хладоносителя), увлаж- нителя, нагревателя и охлаждающего водяного контура |

42. Установите последовательность операций по наладке вентиляторного доводчика (ВД). Ответ запишите в виде 1-А, 2-Б и т.д.

| 1 | А. выключают вентилятор ВД, прекращают подачу наружного воздуха, воз- душный регулирующий клапан устанавливают в полностью закрытое положение |
| --- | --- |
| 2 | Б испытывают теплообменники ВД в режиме тепло- и холодоотдачи в соот- ветствии с разделом |
| 3 | В - измеряют расход наружного, рециркуляционного и приточного воздуха |
| 4 | Г определяют фактические теплоизбытки и теплопотери помещения |
| 5 | Д регулируют расход наружного воздуха дросселированием подводящего воз- духовода или изменением ширины выпускной щели путем вращения воздуховода вокруг своей оси |
| 6 | Е проверяют наличие напряжения в сети и включают вентилятор |

43. Установите последовательность операций по наладке систем кондиционирования воздуха (СКВ)  с количественным регулированием. Ответ запишите в виде 1-А, 2-Б и т.д.

| 1 | А производят аэродинамическую регулировку сети, регулируют все концевые устройства системы (доводчики, воздухораспределители) |
| --- | --- |
| 2 | Б выполняют анализ работы вентиляторов в соответствии с заводскими ха- рактеристиками их работы при максимальной и минимальной частоте вращения, предварительно определив характерную точку работы вентилятора в сети |
| 3 | В выполняют построения графика характеристики приточного вентилятора и характеристики сети для минимального и максимального расходов воздуха |
| 4 | Г по характеристикам, указанным в технической документации, определяют максимальное рабочее давление для переменных режимов работы в СКВ воздухо- распределителей или доводчиков |
| 5 | Д определяют теплоизбытки и расчетный максимальный расход воздуха. |

44. К какой группе местных отсосов по конструкции и характеру локализации ими вредных веществ относятся вытяжные шкафы? Выберите правильный вариант ответа

1. Группа 1.

2. Группа 2.

3. Группа 3.

4. Группа 4.

45. Какова цель испытаний местных отсосов 3-ей группы? Выберите правильный вариант ответа

1. Определить минимальное количество отсасываемого воздуха Lmin, м3/ч, при котором содержание вредных веществ, а также выделений теплоты и влаги на рабочих местах у отсосов не будет увеличено за счет источников, оборудованных этими отсосами. При этом фиксирует наличие разрежения в укрытии или технологическом аппарате.

2. Определить оптимальный расход отсасываемого воздуха Lопт, м3/ч, при котором допускается прорыв вредных веществ, но в таком количестве, которое разбавляется до допустимых санитарными нормами пределов в подтекающем к отсосу воздухе, компенсирующем удаляемый воздух через местный отсос

3. Определить минимальное количество отсасываемого воздуха Lmin, м3/ч, при котором содержание вредных веществ, а также выделений теплоты и влаги на рабочих местах, обслуживаемых отсосами, не будет увеличено за счет источников, оборудованных этими отсосами.

4. Определить минимальное количество отсасываемого воздуха Lmin, м3/ч, при котором содержание вредных веществ, а также выделений теплоты и влаги на рабочих местах, обслуживаемых отсосами, будет увеличено за счет источников, оборудованных этими отсосами.

46. С какой периодичностью производятся испытания систем противодымной вентиляции? Выберите правильный вариант ответа

1. Не реже 1 раза в год.

2. Не реже 1 раза в 2 года.

3. Не реже 1 раза в 3 года.

47. Каким должно быть избыточное давление воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 и в шахтах лифтов относительно смежных помещений при проведении приемосдаточных испытаний систем противодымной вентиляции? Выберите правильный вариант ответа

1. Не более 20 Па.

2. Не более 150 Па.

3. Не менее 20 Па.

4. Не менее 150 Па.

5. В диапазоне 20 – 150 Па.

48. Кто ведет записи в Разделы общего журнала работ? Выберите правильный вариант ответа

№1. Прораб

№2. Бригадир

№3. Главный инженер

№4. Уполномоченные специальным приказом по организации сотрудники

49. Какое требование к системам вентиляции указано неверно? Выберите правильный вариант ответа.

1.Устройство выбросов от систем общеобменной и аварийной вытяжной вентиляции должно обеспечивать эффективное рассеивание и исключать возможность взрыва в зоне выброса и образования взрывоопасных смесей над площадкой ОПО, в том числе у стационарных источников зажигания

2.Система местных отсосов, удаляющая взрывопожароопасные пыль и газы, должна быть оборудована блокировками, исключающими пуск и работу конструктивно связанного с ней технологического оборудования при неработающем отсосе

3.Воздухозабор для приточных систем вентиляции необходимо предусматривать из мест, исключающих попадание в систему вентиляции взрывоопасных и химически опасных паров и газов при всех режимах работы производства

4.Электрооборудование вентиляционных систем, устанавливаемое в производственных помещениях, снаружи здания и в помещениях вентиляционного оборудования (вентиляционных камерах) должно быть с видом взрывозащиты "масляное или негорючей жидкостью заполнение оболочки" ("о")

50. Сколько и какие местные отсосы подвергают испытаниям при наличии у технологического оборудования местных отсосов разных типоразмеров? Выберите правильный вариант ответа

1.один отсос из каждой группы однотипных и одноразмерных отсосов.

2. все местные отсосы

3. все местные отсосы группы 1

4. все местные отсосы группы 2

5. все местные отсосы группы 3

51. В соответствии с каким документом проводят испытания вентиляционных сетей? Выберите правильный вариант ответа

1.ГОСТ Р 53300.

2. СП 73.13330.2012.

3. СП 60.13330.2012.

4. СП 7.13130.2013

5. ГОСТ 12.3.018

52. Какой документ составляют по результатам проведенных работ по индивидуальной наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха? Выберите правильный вариант ответа

1. Журнал

2. Паспорт

3. Приказ

4. Технический отчет

53. В каком документе фиксируют результат комплексной наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха? Выберите правильный вариант ответа

1. Акт

2. Паспорт

3. Приказ

4. Технический отчет

54. Какие действия по технике безопасности  необходимо предусмотреть во время осмотра элементов приточной установки или центрального кондиционера? Выберите правильный вариант ответа

1. повесить табличку «вход посторонним запрещен»

2. отключить питание установок, повесить табличку «Не включать, работают люди».

3. повесить табличку «Не включать, работают люди».

4. подключить питание установок, повесить табличку «Не выключать, работают люди»

55. Сколько человек должно быть в составе рабочего  звена при выполнении работ по наладке вентиляционного оборудования в закрытых пространствах? Выберите правильный вариант ответа

1. один

2. не менее двух

3 не менее трех

4. не менее пяти

56. Какой документ оформляется по результатам повторной наладки эксплуатируемых систем вентиляции и кондиционирования воздуха? Выберите правильный вариант ответа

1. Новое распоряжение

2. Новый технический отчет

3. новый паспорт

4. новый приказ

57. Какой документ оформляется по результатам наладки систем вентиляции и кондиционирования на санитарно-гигиенические и (или) технологические условия воздушной среды? Выберите правильный вариант ответа

1. Технический отчет

2. Паспорт

3. Распоряжение

4. Приказ

58. Какой документ составляют по результатам испытаний воздуховодов на герметичность? Выберите правильный вариант ответа

1. Технический отчет

2. Паспорт

3. акт освидетельствования скрытых работ

4. Приказ

59.Определить причину неисправности №1 неинверторного кондиционера c воздушным охлаждением конденсатора, сравнив его рабочие параметры, указанные на схеме А (исправный кондиционер) и схеме Б (неисправный кондиционер). Выберите правильный вариант ответа.

Дополнительные данные: обмерзает жидкостной вентиль, рабочий ток компрессора повышен, термодинамические параметры R410a на линии насыщения:

| Абсолютное давление, Бар | 7,7 | 8,5 | 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура, оС | -1 | +2 | +10 |

1. Загрязнение воздушного фильтра испарителя

2. Загрязнение ребер воздушного конденсатора

3. Плохое вакуумирование холодильного контура

4. Большое сопротивление всасывающего трубопровода

5. Засорение фильтра-осушителя хладагента

6. Повреждение нагнетательного клапана компрессора

7. Утечка хладагента

8. Неисправность капиллярной трубки

9. Перезаправка хладагентом

60. Определить причину неисправности №2 неинверторного кондиционера c воздушным охлаждением конденсатора, сравнив его рабочие параметры, указанные на схеме А (исправный кондиционер) и схеме Б (неисправный кондиционер). Выберите правильный вариант ответа.

Дополнительные данные: рабочий ток компрессора в норме, обмерзает газовый вентиль, термодинамические параметры R410a на линии насыщения

| Абсолютное давление, Бар | 7,7 | 8,5 | 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура, оС | -1 | +2 | +10 |

1. Повреждение нагнетательного клапана компрессора

2. Плохое вакуумирование холодильного контура

3. Загрязнение воздушного фильтра испарителя

4. Неисправность капиллярной трубки

5. Загрязнение ребер воздушного конденсатора

6. Засорение фильтра-осушителя хладагента

7. Большое сопротивление всасывающего трубопровода

8. Перезаправка хладагентом

9. Утечка хладагента

61.  Определить причину неисправности №3 неинверторного кондиционера c воздушным охлаждением конденсатора, сравнив его рабочие параметры, указанные на схеме А (исправный кондиционер) и схеме Б (неисправный кондиционер). Выберите правильный вариант ответа.

Дополнительные данные: рабочий ток компрессора повышен,  термодинамические параметры R410a на линии насыщения:

| Абсолютное давление, Бар | 7,7 | 8,5 | 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура, оС | -1 | +2 | +10 |

1. Плохое вакуумирование холодильного контура

2. Загрязнение воздушного фильтра испарителя

3. Большое сопротивление всасывающего трубопровода

4. Повреждение нагнетательного клапана компрессора

5. Засорение фильтра-осушителя хладагента

6. Утечка хладагента

7. Загрязнение ребер воздушного конденсатора

8. Неисправность капиллярной трубки

9. Перезаправка хладагентом

62. Какая совокупность признаков характерна для диагностики влажного хода компрессора кондиционера? Выберите правильный вариант ответа.

1. Изменение звука работы клапанов, рост температуры  нагнетания, рост перегрева на всасывании, рост уровня масла в картере

2. Изменение звука работы клапанов, снижение температуры нагнетания, снижение перегрева на всасывании, снижение уровня масла в картере

3.. Изменение звука работы клапанов, снижение температуры нагнетания, рост перегрева на всасывании, рост уровня масла в картере

4. Изменение звука работы клапанов, рост температуры  нагнетания, рост перегрева на всасывании, снижение уровня масла в картере

63. Давление раствора этиленгликоля в теплообменнике центрального кондиционера равно 3 Бар. Нужно записать измеренную величину в альтернативных единицах. Какое из приведенных ниже значений правильное? Выберите правильный вариант ответа.

1.  3000 кПа

2.  30 кПа

3.  30 МПа

4.   0,3 МПа

64. Рабочий ток вентилятора с 3-фазным электродвигателем равен 1 А, напряжение питания 380 В. Чему равна мощность, потребляемая вентилятором? Выберите правильный вариант ответа.

1. 0,74 кВт

2. 0,66 кВт

3. 0,22 кВт

4. 0,38 кВт

65. Какой показатель степени имеет скорость (v) жидкости или газа в формуле для расчета гидравлического сопротивления при их течении в каналах? Выберите правильный вариант ответа.

1. v0,5

2. v1

3. v2

4. v3

66. Какой прибор соответствует данному условному обозначению в схеме автоматизации вентиляционной установки?  Выберите правильный вариант ответа.

1.  Датчик температуры

2.  Тепловое реле

3.  Реле температуры

4.  Показывающий термометр

5. Термопреобразователь

67. Какие признаки являются характерными для системы кондиционирования класса VRF (Variable Refrigerant Flow)? Выберите правильный вариант ответа.

1. Центральная мультизональная система кондиционирования непосред-ственного охлаждения с местными климатическими доводчиками

2. Местная мультизональная система кондиционирования непосредственного охлаждения с местными климатическими доводчиками

3. Центральная мультизональная система кондиционирования косвенного охлаждения с местными климатическими доводчиками

4. Центральная однозональная система кондиционирования косвенного охлаждения с местными климатическими доводчиками

68. Микроклимат - это состояние воздуха помещения, оказывающее воздействие на человека и характеризуемое несколькими параметрами.

Какая совокупность параметров определяет микроклимат?  Выберите пра-вильный вариант ответа.

1. Температура, влажность, подвижность воздуха и атмосферное давление

2. Температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажность и подвижность воздуха

3. Температура, влажность, подвижность воздуха и уровень звукового давления

4. Температура, газовый состав, влажность и микробиологическое загрязнение воздуха

69. Какой из перечисленных хладоносителей рекомендуется к применению в системах кондиционирования воздуха медицинских учреждений и зарегистрирован в качестве пищевой добавки? Выберите правильный вариант ответа.

1. Водный раствор этиленгликоля

2. Водный раствор пропиленгликоля

3. Водный раствор ацетата калия

4. Водный раствор формиата калия

5. Водный раствор хлористого кальция

6. Водный раствор метанола

70. Блоки, камеры и узлы кондиционеров должны собираться? Выберите правильный вариант ответа

1. Воздухонагреватели - на прокладках из сертифицированного материала с теплостойкостью, соответствующей температуре теплоносителя,  остальные элементы – на прокладках из ленточной резины толщиной 3-4 мм, поставляемой  в комплекте с оборудованием.

2. Воздухонагреватели - на прокладках шнурового асбеста, остальные элементы – на прокладках из ленточной резины толщиной 3-4 мм, поставляемой в комплекте с оборудованием.

3. Воздухонагреватели и остальные элементы - на прокладках, поставляемых в комплекте с оборудованием.

4. Воздухонагреватели - на прокладках из листового асбеста, остальные элементы – на прокладках из ленточной резины толщиной 3-4 мм, поставляемой в комплекте с оборудованием.

71. Какова максимальная длина укрупненных блоков горизонтальных воздуховодов, соединяемых на фланцах, при монтаже систем? Выберите правильный вариант ответа

1. Не более 12 м;

2. Не более 15 м;

3. Не более 18 м;

4. Не более 20 м;

5. Не более 24 м.

72. Какие показатели контролируются при выверке смонтированных воздуховодов и их окончательном закреплении? Выберите правильный вариант ответа

1. Соответствие проекту. Горизонтальность, вертикальность установки воздуховодов.

2. Горизонтальность вертикальность установки. Плотность охвата воздуховодов хомутами.

3. Горизонтальность установки воздуховодов и соблюдение уклонов в разводящих участках воздуховодов. Плотность охвата воздуховода хомутами. Надежность и внешний вид креплений.

4. Надежность и внешний вид креплений, качество сварки.

5. Плотность охвата воздуховодов хомутами, надежность и внешний вид креплений, качество покраски.

73. Какие инструменты должны применяться при контроле правильности основных размеров воздуховодов? Выберите правильный вариант ответа

1. Рулетка измерительная; угольник поверочный 90°; штангенциркуль; угломер.

2. Линейка металлическая; рулетка измерительная; угольник поверочный 90°; штангенциркуль; угломер; шаблоны, изготовленные на заводе-изготовителе.

3. Линейка металлическая; рулетка измерительная; отвес; штангенциркуль; угломер; шаблоны, изготовленные на заводе-изготовителе.

4. Линейка металлическая; рулетка измерительная; штангенциркуль; угло-мер; отвес.

74. Какие инструменты должны применяться при операционном контроле монтажа центрального кондиционера? Выберите правильный вариант ответа

1. Нивелир, рулетка измерительная; отвес М = 200 г; щуп; уровень l = 300 мм; метр стальной.

2. Рулетка измерительная; отвес М = 200 г; щуп; уровень l = 300 мм; метр стальной.

3. Рулетка измерительная; отвес М = 200 г; щуп; уровень l = 500 мм.

4. Нивелир, рулетка измерительная; угольник поверочный 90°; угломер; щуп; уровень l = 300 мм; метр стальной.

75. Какие показатели должны контролироваться при проверке правильности установки центрального кондиционера при операционном контроле монтажа? Выберите правильный вариант ответа

1. Комплектность в соответствии с проектом и паспортом; горизонтальность и привязка фундамента и основания под кондиционер.

2. Горизонтальность, вертикальность кондиционера; прочность крепления к фундаменту.

3. Правильность привязки кондиционера к строительным конструкциям.

4. Плотность прилегания секций.

76. Какие показатели контролируются при установке радиальных вентиляторов с клиноременной передачей на раму с виброизоляторами? Выберите правильный вариант ответа

1. Вертикальность по шкиву. Горизонтальность вала.

2. Горизонтальность рамы.

3. Равномерность осадки виброизоляторов.

4. Прочность крепления вентилятора к раме.

77. Какие показатели контролируются при подсоединении воздуховодов с установкой гибких вставок к радиальным вентиляторам? Выберите правильный вариант ответа

1. Герметичность соединений. Отсутствие провисов в гибких вставках.

2. Отсутствие провисов в гибких вставках.

3. Горизонтальность гибких вставок.

4. Вертикальность гибких вставок

78. Какой должна быть величина радиального зазора между лопатками рабочего колеса и корпусом осевых вентиляторов? Выберите правильный вариант ответа

1. Не должна превышать 0,5% диаметра рабочего колеса.

2. Не должна превышать 1% диаметра рабочего колеса.

3. Не должна превышать 0,5% длины лопаток.

4. Не должна превышать 1,5% длины лопаток.

79. Каким образом должно выполняться присоединение трубопроводов к воздухонагревателям? Выберите правильный вариант ответа

1. Только на сварке.

2. Только на фланцах.

3. Только на резьбе.

4. Только на сварке или на фланцах.

5. На фланцах, резьбе, сварке или сильфонной подводке из нержавеющих труб.

6. На фланцах, сварке или сильфонной подводке из нержавеющих труб.

80.Каким должно быть минимальное расстояние X от строительных конструкций до оси вертикального круглого воздуховода диаметром 600 мм? Выберите правильный вариант ответа

1. X=400 мм;

2. X=500 мм;

3. X=600 мм;

4. X=700 мм.

81. Каким должно быть минимальное расстояние X от строительных конструкций до оси горизонтального прямоугольного воздуховода сечением 1000х600(h) мм? Выберите правильный вариант ответа

1. X=600 мм;

2. X=700 мм;

3. X=800 мм;

4. X=900 мм.

5. X=1000 мм.

82. Установите последовательность операций наладки местных неавтономных кондиционеров. Ответ запишите в виде 1-А, 2-Б и т.д.

| 1 | А. испытание воздухонагревателей первого и второго подогревов |
| --- | --- |
| 2 | Б.регулировка кондиционера на расчетное отношение расхода наружного и рециркуляционного воздуха с помощью заслонок наружного и рециркуляционного воздуха |
| 3 | В.испытание и регулировка камеры орошения |
| 4 | Г. аэродинамические испытания с определением расхода воздуха и давления кондиционера |

83. Установите последовательность операций испытаний эжекционного кондиционера- доводчика (ЭКД).

Ответ запишите в виде 1-А, 2-Б и т.д.

| 1 | А.проведение испытания теплообменников ЭКД в режиме тепло- и холодоот- дачи |
| --- | --- |
| 2 | Б.регулировка в соответствии с проектом |
| 3 | В.измерение расхода первичного воздуха |

84. Установите последовательность операций наладки комбинированной системы, в которой центральный кондиционер  обеспечивает подачу минимального объема наружного воздуха, а параметры микро- климата в помещениях поддерживаются местными устройствами (автономные и неав тономные кондиционеры, доводчики, местные доувлажнители, и т.д.). Ответ запишите в виде 1-А, 2-Б и т.д.

| 1 | А.регулируются местные устройства (кондиционеры, доводчики) на расчетный расход воздуха и тепло-холодоносителя |
| --- | --- |
| 2 | Б.выполняются испытание и регулировка вытяжных установок |
| 3 | В. выполняются испытание и регулировка центрального кондиционера и сети воздуховодов |

85. Установите последовательность испытаний камер орошения. Ответ запишите в виде 1-А, 2-Б и т.д.

| 1 | проверка эффективности сепараторов |
| --- | --- |
| 2 | определение тепловых характеристик камеры |
| 3 | определение аэродинамической характеристики камеры |

86.Допускается ли проводить индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха при отсутствии электроснабжения вентиляционных установок и кондиционирования воздуха по постоянной схеме?

87. Ответьте на вопрос. Допускаются ли отклонения показателей по расходу воздуха от предусмотренных проектом после регулировки и испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха?

88. Ответьте на вопрос. Какова продолжительность измерений концентрации вредных веществ в очистных устройствах и приточных системах при обследовании систем вентиляции?

89. Ответьте на вопрос. Какое минимальное количество циклов измерений температуры и относительной влажности воздуха, а также температуры холодоносителя до и после воздухоохладителя, должно производиться при испытании поверхностных воздухоохладителей?

90. Ответьте на вопрос. Какова минимальная продолжительность одного цикла измерений температуры и относительной влажности воздуха, а также температуры холодоносителя до и после воздухоохладителя, при проведении испытаний поверхностных воздухоохладителей?

91. Ответьте на вопрос. Какое минимальное количество циклов измерений температур воздуха и теплоносителя до и после воздухонагревателя должно производиться при проведении испытаний паровых воздухонагревателей?

92. Ответьте на вопрос. Какой должна быть минимальная продолжительность одного цикла измерений температур воздуха и теплоносителя до и после воздухонагревателя при испытании паровых воздухонагревателей?

93. Ответьте на вопрос. Какое минимальное количество циклов измерений температуры воздуха и теплоносителя до и после воздухонагревателя должно производиться при испытании водяного воздухонагревателя?

94. Ответьте на вопрос. Какова минимальная продолжительность одного цикла измерений температуры воздуха и теплоносителя до и после воздухонагревателя при проведении испытаний водяных воздухонагревателей?

95. Ответьте на вопрос. Необходимо ли при испытании вентиляционных сетей измерять фактический расход воздуха в воздухоприемных и воздухораспределительных устройствах?

96. Ответьте на вопрос. Следует ли при испытании пылеулавливающего устройства провести отбор проб воздуха для определения содержания пыли до и после устройств?

97. Ответьте на вопрос. Считается ли система вентиляции и кондиционирования воздуха пригодной к эксплуатации, если фактические расходы воздуха отличаются от проектных на -10%?

98. Ответьте на вопрос. Нужно ли при проведении аэродинамических испытаний системы противодымной вентиляции удалять заполнения проемов?

99. Ответьте на вопрос. Нужно ли при испытании вентиляционных сетей измерять фактический расход воздуха до и после пылеулавливающих устройств?

100. Ответьте на вопрос. Допускается ли размещать мерное сечение в месте внезапного расширения или сужения потока в случае отсутствия прямолинейного участка необходимой длины при измерении скоростей движения воздуха в воздуховодах?

101. Вставьте пропущенное значение.Отклонения показателей по расходу воздуха, удаляемого через местные отсосы и подаваемого через душирующие патрубки, от предусмотренных проектом после регулировки и испытания систем вентиляции и кондиционирования допускается…

102. Ответьте на вопрос. С какой периодичностью производятся испытания систем воздушного отопления и приточной вентиляции?

103.  Ответьте на вопрос. При строповке воздуховодов и вентоборудования более чем одним стропом угол между ветвями стропов не должен превышать:

104. Ответьте на вопрос. Сколько оттяжек следует применять при подъеме горизонтальных элементов вентсистем (укрупненные узлы воздуховодов)?

105. Ответьте на вопрос. Сколько оттяжек следует применять при подъеме вертикальных элементов вентсистем (секции кондиционеров, крышные вентиляторы, воздуховоды и др.)?

106. Ответьте на вопрос. Допускается ли транспортирование воздуховодов, деталей и вентоборудования с помощью ручных приспособлений.

107. Ответьте на вопрос. Укажите правильное положение меток при проверке балансировки рабочего колеса вентилятора.

108. Ответьте на вопрос. Допускается ли вместо вакуумирования использовать кратковременную продувку медных труб хладагентом, находящимся в компрессорно-конденсаторном блоке?

109. Испытание на прочность при присоединении медных труб к испарительному блоку и компрессорно-конденсатному блоку должно проводиться в течение…

110. Вставьте пропущенное слово.

Регулировка расходов наружного и рециркуляционного воздуха произ-водится выполнением настройки воздушных клапанов или установкой ……………..устройств.

111. Верно ли утверждение, что наладка устройств естественной вентиляции и аэрации включает испытания шахты вытяжной и дефлекторов?

112. Вставьте пропущенное слово.

Расход воздуха осевых вентиляторов, работающих без сети воздуховодов, определяется расчетом по скорости всасывания воздуха в ……………или в зависимости от расположения вентилятора, по скорости выхода воздуха со стороны обечайки.

113. Ответьте на вопрос. Разрешается или запрещается входить в камеру приточной установки и центрального кондиционера при работающем вентиляционном агрегате?

114.  Ответьте на вопрос.Допускается ли прокладка в воздуховодах и помещениях для вентиляционного оборудования трубопроводов, транспортирующих вредные, ядовитые, взрывоопасные, горючие и с неприятными запахами газы и жидкости?

115. Ответьте на вопрос.Допускается ли размещение на воздуховодах вентиляционных систем и крепление к ним газопроводов, предназначенных для транспортирования горючих жидкостей?

116. Ответьте на вопрос.Верно ли утверждение? «Пуско-наладочные работы по вентиляционным системам, непосредственно связанным с технологическим оборудованием (в том числе и по местным отсосам), после окончания их монтажа должны выполняться при отключении технологического оборудования»

117. Ответьте на вопрос.

Верно ли утверждение?: Пусконаладочные работы должны выполняться до завершения строительно-монтажных работ, в период подготовки и сдачи систем вентиляции и кондиционирования воздуха в эксплуатацию.

118. Вставьте пропущенное значение:

Если фактические расходы воздуха отличаются от проектных не более чем на ±……% для местных отсосов, то система вентиляции и кондиционирования воздуха считается пригодной к эксплуатации.

119. Вставьте пропущенное слово

Испытания на герметичность участков воздуховодов, скрываемых строительными конструкциями, выполняют методом ……………..испытаний

120.Ответьте на вопрос.

Допускается ли  устанавливать кондиционеры с расходом 3000 м3 /ч и менее в подшивных потолках серверного помещения.

11.  Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов

теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о

допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального

экзамена:

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Всего 120 заданий. Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 40.

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от  30 и более.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

1) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

трудовая функция:

ТФ 3.3.2 Проведение испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации

Задание: Определить утечки (подсосы) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором

Результаты оформляются актом на скрытые работы.

Условия выполнения задания:

место выполнения задания:

реальное (модельное) рабочее место;

максимальное время выполнения задания: 2 часа.

Вы можете воспользоваться: Реальное (модельное) рабочее место, вентиляционная сеть, вентилятор, форма акта на скрытые работы, паспорт вентиляционной системы.

Критерии оценки: Учет скорости выполнения задания: время выполнения не более 2 часов.

Соответствие процесса и результата СП 7.13330.2013, СП 60.13330.2012, СП 73.13330.2012.

2) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

ТФ 3.3.2 Проведение испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации

Задание: Провести испытания радиального вентилятора

По результатам испытаний выполняется заполнение данных по основным техническим характеристикам вентилятора и электродвигателя в Паспорте вентиляционной системы

Условия выполнения задания:

место выполнения задания:

реальное (модельное) рабочее место;

максимальное время выполнения задания: 3 часа.

Вы можете воспользоваться: вентиляционная сеть, вентилятор, форма акта на скрытые работы, паспорт вентиляционной системы.

Критерии оценки: Учет скорости выполнения задания: время выполнения задания не более 4 часов.

Соответствие процесса и результата СП 7.13330.2013, СП 60.13330.2012, СП 73.13330.2012.

3) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

ТФ 3.3.2 Проведение испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации

Провести измерение давлений (полное, статическое, динамическое) в воздуховоде и рассчитать скорость движения воздуха.

Выбрать необходимое оборудование для измерения давлений.

Условия выполнения задания:

место выполнения задания:

реальное (модельное) рабочее место;

максимальное время выполнения задания: 2 часа.

Вы можете воспользоваться: вентиляционная сеть, воздуховод, комбинированный приемник, манометры (электрические, жидкостные, компрессионные, пружинные, электронные), листок бумаги, ручка, калькулятор

Критерии оценки: Учет скорости выполнения задания: время выполнения задания не более 1 часа.

Соответствие процесса и результата Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011 (п.8.7), ГОСТ 12.3.018

4) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

ТФ 3.3.2 Проведение испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации

Определите скорость патока и расхода воздуха.

Выбрать необходимое оборудование.

Условия выполнения задания:

место выполнения задания:

реальное (модельное) рабочее место;

максимальное время выполнения задания: 2 часа.

Вы можете воспользоваться: вентиляционная сеть, воздуховод, механический анемометр, листок бумаги, ручка, калькулятор

Критерии оценки: Учет скорости выполнения задания: время выполнения задания не более 1 часа.

Соответствие процесса и результата Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011 (п.8.8)

13.  Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  квалификации:

Положительное  решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации (4 уровень квалификации)» принимается при выполнении всех критериев оценки

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

1. СП 7.13330.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.

2. СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.

3. СП 73.13330.2012. Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85.

4. Пособие по производству и приемке работ при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха (к СНиП 3.05.01-85).

5. СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительный и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях.

6. СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011. «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха».

7. ГОСТ 22270-76. Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения.

8. ГОСТ 5976-90. Вентиляторы радиальные общего назначения. Общие технические условия.

9. ГОСТ 12.3.018-79. ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний.

10. ПТЭ ТЭ. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

11. СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

12. Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха

# Text boxes

+35ºC

Тк= +40…+45 єC

+30ºC

+22ºC

+12ºC

Ти= +2…+10 єC

∆ Тпереохл.= 3…5 єC

∆ Тперегр.= 5…12 єC

ТНАГН= +70…+75 єC

7,5…10 Бар

Компрессор

Капилляр

Фильтр

Кон

денсатор

Испаритель

+35ºC

Тк= +40 єC

+30ºC

+26ºC

+21ºC

Ти= -1 єC

Тпереохл.= +33 єC

Тперегр.= +18 єC

ТНАГН= +80 єC

6,7 Бар

Компрессор

Капилляр

Фильтр

Конденсатор

Испаритель

Т= +28 єC

+35ºC

Тк= +40…+45 єC

+30ºC

+22ºC

+12ºC

Ти= +2…+10 єC

∆ Тпереохл.= 3…5 єC

∆ Тперегр.= 5…12 єC

ТНАГН= +70…+75 єC

7,5…10 Бар

Компрессор

Капилляр

Фильтр

Кон

денсатор

Испаритель

+35ºC

Тк= +38 єC

+30ºC

+26ºC

+8ºC

Ти= -1 єC

Тпереохл.= +33 єC

Тперегр.= +0 єC

ТНАГН= +40 єC

6,7Бар

Компрессор

Капилляр

Фильтр

Конденсатор

Испаритель

Т= +33 єC

+35ºC

Тк= +40…+45 єC

+30ºC

+22ºC

+12ºC

Ти= +2…+10 єC

∆ Тпереохл.= 3…5 єC

∆ Тперегр.= 5…12 єC

ТНАГН= +70…+75 єC

7,5…10 Бар

Компрессор

Капилляр

Фильтр

Кон

денсатор

Испаритель

+43ºC

Тк= +53 єC

+30ºC

+26ºC

+21ºC

Ти= +10 єC

Тпереохл.= +52 єC

Тперегр.= +16 єC

ТНАГН= +90 єC

10 Бар

Компрессор

Капилляр

Фильтр

Конденсатор

Испаритель

Т= +52 єC